## Sayfa1
REFLEX GENLEŞME DEPOSU SEÇİMİ
KAZAN KAPASİTESİ (kcal/h) = |  |  | 100000 |  | <= DEĞER GİRİNİZ
KAZAN KAPASİTESİ (kW) = |  |  | 116.2791
TESİSATIN SU HACMİ = KAZAN KAPASİTESİ (Kw) x ISITMA FAKTÖRÜ
968.6047 | LİTRE | = | 116.2791 | x | 8.33
|  |  | YERDEN ISITMA |  | 18.5
|  |  | ÇELİK RADYATÖR |  | 16
|  |  | DÖKÜM RADYATÖR |  | 12
|  |  | PANEL RADYATÖR |  | 8.33
|  |  | KONVEKTÖR |  | 5.2
GENLEŞEN SU HACMİ ( Ve ) = |  |  | TESİSATIN SU HACMİ X |  | 3.55
100
|  | = | 34.3855 | LİTRE | K 2,86 | 90-70 ISITMA
[5 empty] | K 0,61 | SOĞUTMA
[5 empty] | K 1,2 | 55-45 ISITMA
SİSTEM SOĞUKKEN TANKTAKİ SU MİKTARI ( Vv ) = |  |  |  |  | TESİSATIN SU HACMİ x 0.005
|  |  |  | = | 4.843 | LİTRE
Paçma ( EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCI ) = Pstatik + 1 ( Bar )
Pe = | Paçma - 0.5 ( Bar ) |  | Paçma = | 3.5 | ( Bar )
Pe = | 3 | ( Bar )
|  |  | BİNA YÜKSEKLİĞİ (m ) | 20 |  | <= DEĞER GİRİNİZ
|  |  | Pstatik = | 2 | ( Bar )
KÜÇÜK KAPASİTELERDE NOMİNAL HACİM Vv |  |  |  | 156.914 | LİTRE
BÜYÜK KAPASİTELERDE NOMİNAL HACİM Vv |  |  |  | 142.3849 | LİTRE
1
4