## VANA SEÇİM
ÜÇ YOLLU VANA SEÇİM ARALIKLARI
SOĞUTMA VANASI SEÇİMİ |  |  |  | KVS | DN |  | SOĞUTMA VANASI SEÇİMİ
|  |  |  | max. | mm. | 15
Qsoğ | : | 260000 | kcal/h | 4 | 15 | 20 | Qsoğ | : | 558000 | W
Dt | : | 5 | oC | 6.3 | 20 | 25 | Dt | : | 5 | oC
Vana Tipi | : | k | 0.31 | 10 | 25 | 32 | Vana Tipi | : | k | 0.31
KVS | : | 167.7419 | max. | 16 | 32 | 40 | KVS | : | 309.5442 | max.
DN | : | 125 | mm. | 25 | 40 | 50 | DN | : | 150 | mm.
|  |  |  | 40 | 50 | 65
ISITMA VANASI SEÇİMİ |  |  |  | 63 | 65 | 80 | ISITMA VANASI SEÇİMİ
|  |  |  | 100 | 80 | 100
Qısı | : | 300000 | kcal/h | 160 | 100 | 125 | Qısı | : | 453000 | W
Dt | : | 20 | oC | 250 | 125 | 150 | Dt | : | 20 | oC
Vana Tipi | : | k | 0.31 | 400 | 150 | 200 | Vana Tipi | : | m | 0.2
KVS | : | 48.3871 | max. | 630 | 200 |  | KVS | : | 97.3774 | max.
DN | : | 65 | mm. |  |  |  | DN | : | 80 | mm.
Vana Tipleri | [6 empty] | Vana Tipleri
Termostatik Radyatör Vanası : T | [6 empty] | Termostatik Radyatör Vanası : T
Merkezi Sistem Kazan Vanası : M | [6 empty] | Merkezi Sistem Kazan Vanası : M
Fan-coil Vanası : F | [6 empty] | Fan-coil Vanası : F
Klima Santrali Vanası :K | [6 empty] | Klima Santrali Vanası :K